## データセンター仕様確認書
（別紙第3号） | データセンター仕様確認書
※各項目に対応している場合は「対応」欄に〇、対応していない場合は×を記入すること。
| データセンター仕様 | 対応 | 備考
１．建物 | (1)建築基準法に規定する耐震構造建物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水の被害を防止する措置が施されていること。
(2)外部からサーバールーム内が見えないこと。
(3)建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
(4)24時間365日の有人入退館管理が行われていること。
(5)搬出入経路が確保されていること。
(6)通信回線は2系統以上であること。
(7)通信回線の引き込みケーブルは、屋外からの引き込み口に延焼防止措置が施されていること。
２．サーバールーム | (1)専用の独立した情報システム機器設置場所（サーバエリア）であること。
(2)サーバールームの出入口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。
(3)サーバールームの出入口はできるだけ少なくすること。
(4)室内は建築基準法に規定する独立した防火区画であること。
(5)サーバールームの出入口には、入退室管理システム等を設置し、不正侵入等に対する監視・管理処置等の防止措置が施されていること。
(6)水を使用した消火設備や配水管設備（空調設備を除く）が無いこと。
(7)空調設備の周辺、空調設備用配水管には、漏水検知器を設置すること。
(8)サーバールーム内には監視カメラが設置され、サーバールーム内を監視及び記録することができること。
(9)室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
(10)防湿・防塵対策が施されていること。
３．電力設備 | (1)サーバールームの電源設備は専用とすること。
(2)サーバールームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
(3)無停電対策として、異系列による本線・予備線電源受電方式による多重化、もしくはCVCF装置、非常用自家発電の連動による無停電措置が取られていること。
(4)サーバエリア受電容量以上の非常用自家発電装置等が設備されていること。
(5)非常用自家発電における連続運転時間が充分保てる燃料を備蓄していること。
(6)CVCF装置は、停電時に10分間以上バックアップが可能な蓄電池設備を備えていること。
(7)非常用照明及び誘導灯が設置されていること。
４．空調設備 | (1)サーバールームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
(2)停電時においても、非常用発電機からの電源供給により空調設備の運転が可能であること。
(3)空調施設には、漏水対策が施されていること。
５．火災対策 | (1)サーバールームにおいて、個別にガス消火設備が設置されていること。
(2)自動火災報知設備が設置されていること。