別表１　　　　　　　　　　日常の火災予防の担当者と日常の注意事項

|  |  |
| --- | --- |
| 防　　火　　管　　理　　者 | 職名・氏名： |
| 防火担当責任者 | 火元責任者 | 防火担当責任者 | 火元責任者 |
| 担当区域 | 氏　　名 | 担当区域 | 氏　　名 | 担当区域 | 氏　　名 | 担当区域 | 氏　　名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担　当　者　の　任　務 |
| 防火管理者 | ・当該施設の防火管理業務の統括責任者・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。 |
| 防火担当責任者 | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。・防火管理者の補佐を行う。 |
| 火元責任者 | ・担当区域の火災予防について「自主検査チェック表」などに基づきチェックし防火管理者に報告する。 |
| 従業員等の注意事項 |
| 1. 消火器、屋内消火栓などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かない
2. 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。
3. 火気設備器具の周辺には、よく整理整頓して、燃える物を置かないこと。
4. 休憩室、事務所などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。
5. 従業員、職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。
6. 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃える物を置かないこと。
7. 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。
8. 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。
9. 喫煙場所などの吸殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。
10. 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に出さないこと。
11. 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。
12. 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任持って管理すること。
13. その他
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

別表２　　　　　　　　 自主検査チェック表（日常）「火気関係」　　　　　　　　　　　　月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　実 施 責 任 者 |  |  担 当 区 域 |  |
| 日 | 曜日 | 実　　施　　項　　目 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告する。

（凡例）○・・・良　　×・・・不備・欠陥　　　△・・・即時改修

別表３　　　　　　　　　　　　自主検査チェック表（日常）「閉鎖障害等」

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実 施 責 任 者 |  | 担 当 範 囲 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 実　　施　　日　　時 |  |  |  |  |
| 実 施 項 目 | 確認箇所 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 |
| 避難障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉鎖障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作障害等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　備　　　　考 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）○・・・良　　　×・・・不備・欠陥　　　△・・・即時改修

別表４　　　　　　　　　　　　　自主検査チェック表（定期）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実　施　項　目 | 確　　認　　箇　　所 | 検査結果 |
| 建　　物　　構　　造 | 1. 基礎部
 | 上部の構造体に影響を及ぼす沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。 |  |
| 1. 柱・梁・壁・床
 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか |  |
| 1. 天井
 | 仕上材料にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れがないか |  |
| 1. 窓枠・サッシ・ガラス
 | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、緩み、著しい変更等がないか |  |
| 1. 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗装等）ひさし・パラペット
 | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材料に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上げ等が生じていないか |  |
| 1. 屋外階段
 | 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか |  |
| 1. 手すり
 | 支柱が破損・腐食していないか。取付部に緩み、浮きがないか |  |
| 1. 消防隊非常用進入口
 | 表示されているか。また、進入障害はないか |  |
| 　　　　防　　火　　設　　備 | １外壁の構造及び開口部等 | １　外壁の耐火構造等に損傷はないか。２　外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物を置いてないか。３　防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
| ２防火区画 | １　防火区画を川迫する壁、天井に破損がないか。２　階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。３　自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。４　防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。５　防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。６　防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避　難　施　設 | １廊下・通路 | １　有効幅員が確保されているか２　避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |
| ２ 階段 | １　手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。２　階段室の内装は不燃材料になっているか。３　階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。４　非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
| ３ 避難階の避難口（出入口） | １　扉の開放方向は避難上支障ないか。２　避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。３　避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。４　避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |
| 火　気　設　備　器　具 | １ 厨房設備（大型レンジ、フライヤー等）ガスコンロ、湯沸器 | １　可燃物品からの保有距離は適正か。２　異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。３　ガス配管は亀裂、老化、損傷していいないか。４　油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。５　排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。６　燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
| ２ ガスストーブ石油ストー　ブ | １　自動消火装置は適正に機能するのか。２　火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電　気　設　備 | １ 変電設備 | １　電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか２　変電設備の周囲に可燃物を置いてないか。３　変電設備に異音、過熱はないか。 |  |
| ２ 電気器具 | １　タコ足の接続を行っていないか。２　許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| 　　危　険　物　施　設 | １ 少量危険物貯蔵取扱所 | １　標識は揚げられているか。２　掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。３　換気設備は適正に機能しているか４　容器の転倒、落下防止措置はあるか。５　整理清掃状況は適正か。６　危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。７　屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |
| ２ 指定可燃物貯蔵取扱所 | １　標識は掲げられているか。２　貯蔵取扱所周囲に火気はないか。３　整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |
| 検査実施者氏名 | 　検査実施日 | 検査実施社氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |
| 構造関係　　　　　　防火関係　　　　　　避難関係　　　　　　 | 年　　月　　日年　　月　　日年　　月　　日 | 火気設備器具　　 　電気設備　　　　 　危険物施設　　　 　 | 年 　月 　日年 　月　 日年 　月 　日 |  |

　（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。

　（凡例）○・・・良　　×・・・不備・欠陥　　△・・・即時改修

別表５　　　　　　　　　　消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　　実　施　設　備 | 確　　認　　箇　　所 | 点検結果 |
| 消火器（　 年　　月　　日実施） | １　設置場所に置いてあるか。２　消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。３　安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。４　ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。５　圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備（　 年　　月　　日実施） | １　使用上の障害となる物品はないか。２　消火栓扉は確実に開閉できるか。３　ホース、ノズルが接続され、変形損傷はないか。４　表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備（ 　年　　月　　日実施） | １　山水の障害はないか。（例．物品の集積など）２　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。３　送水口の変形及び操作障害はないか。４　スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。５　制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備（　 年　　月　　日実施） | １　散水の障害はないか。（例、物品の集積など）２　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。３　管、管継手に漏れ、変形はないか |  |
| 泡消火設備（ 　年　　月　　日実施） | １　泡分布を妨げるものがないか。２　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。３　泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備ハロゲン化物消火設備粉末消火設備（ 　年　　月　　日実施） | １　起動装置またはその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置）２　手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示がもうけてあるか。３　スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。４　貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋外消火栓設備（ 　年　　月　　日実施） | １　使用上の障害となる物品はないか。２　消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。３　ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |
| 動力消防ポンプ設備（ 　年　　月　　日実施） | １　常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。２　車台、ボティー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。３　管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |
| 自動火災報知設備（　 年　　月　　日実施） | １　表示灯は点灯しているか。２　受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。３　用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。４　感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備（ 　年　　月　　日実施） | １　表示灯は点灯しているか。２　受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。３　用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分はないか。４　ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 漏電火災警報器（ 　年　　月　　日実施） | １　電源表示灯は点灯しているか。２　受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル（ 　年　　月　　日実施） | １　表示灯は点灯しているか。２　捜査上障害となる物がないか。３　押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 放送設備（ 　年　　月　　日実施） | １　電鍵監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示等が正常に点灯しているか。２　試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。 |  |
| 避難器具（ 　年　　月　　日実施） | １　避難に際し、容易に接近できるか。２　格納場所の付近物品が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。３　開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部を塞いでいないか。４　降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。５　標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯（ 　年　　月　　日実施） | １　改装等により、設置位置が不適正になっていないか。２　誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。３　外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。４　不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水（ 　年　　月　　日実施） | １　周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。２　道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。３　地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備（ 　年　　月　　日実施） | １　送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。又、送水活動に障害となる物がないか。２　送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。３　散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。４　散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |
| 連結送水管（ 　年　　月　　日実施） | １　送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。２　送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。３　放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となるものがないか。４　防水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。５　表示灯は点灯しているか。 |  |
| 非常コンセント設備（ 　年　　月　　日実施） | １　周囲に使用上障害となるものがないか。２　保護箱は変形、損傷、腐食等がなく容易に扉が開閉できるか。３　表示灯は点灯しているか。 |  |
| 検査実施者氏名 | 　　　　　　　　　　　 | 防火管理者確認 |  |

（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。（凡例）○：良 ×：不備・欠陥 △：即時改修

　別表６　　　　　　　　　　　自衛消防隊の編成と任務（その１　本部隊）

|  |
| --- |
| 　自衛消防隊本部長　　　　　　　　　　　　（自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。）　自衛消防隊長　　　　　　　　　　　　　　（自衛消防隊本部長が不在の場合は、その任務を代行する。）　自衛消防副隊長　　　　　　　　　　　　　（隊長を補佐し、隊長が不在時は、その任務を代行する。） |
| 本部隊長の編成（平常時） | 平常時の任務 | 警戒宣言発令時は組織編成と任務 |
| 指 揮 班　　 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | １ 隊長、副隊長の補佐２ 自衛消防本部の設置３ 地区対への命令の伝達並びに情報の収集４ 消防隊への情報提供並びに災害現場への誘導５ その他指揮統制上必要な事項 | 情報収集班として編制する。 | １ 報道機関等により東海地震注意情報及び警戒宣言発令に関する情報を収集し、各階に連絡する。２ 周辺地域の状況を把握する３ 放送設備、掲示板、携帯拡声器等により在監者に対する周知を図る。４ 食料品、医療水、衣料品等及び防災資機材の確認をする。５ 在監者の調査 |
| 通報連絡班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | １ 消防機関への通報並びに通報の確認。２ 館内への非常通報並びに指示命令の伝達３ 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） |
| 消 火 班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | １ 出火階直行し、屋内消火栓による消火作業に従事。２ 地区隊長が行う消火作業への指揮指導。３ 消防隊との連携及び補佐。 | 点検措置班として編成する | 建物構造、防火設備、避難施設、電気、ガス、エレベーター、消防用設備等・特殊消防用設備等、危険物の点家の及び保安の措置を講ずる。 |
| 避難誘導班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | １ 出火階並び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達。２ 非常口の開放並び解放の確認３ 避難上障害となる物品の除去４ 逃げ遅れの確認及び本部への報告５ ロープ等による計画区域の設定 | 平常時と同様の編成とする | 混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う。 |
| 安全防護班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 | 点検措置班として編成する。 | 上記の消火班の任務に同じ。 |
| 救 護 班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | １ 応急救護所の措置２ 負傷者の応急措置３ 救急隊との連携、情報提供 | 情報収集班として編成する。 | 上記の指揮班と通報連絡班の任務と同じ。 |

別表７　　　　　　　　　　　　　自衛消防訓練実施結果表（表）

|  |  |
| --- | --- |
| 実　　施　　日　　時 | 　令和　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分　～　　　時　　　分 |
| 実　　施　　根　　拠 | 　消防計画の定期・臨時・応援協定 | 実 施 計 画 書 | 有・無 |
| 実　　施　　場　　所 |  | 参　加　人　員 | 　　　　名 |
| 実　　施　　範　　囲 | 建物：　　全体　・　部分（　　　　　棟　　　　階） |
| 参加事業所・参加部門 |  |
| 実　　施　　区　　分 | 実働　・　体験　・　確認　・　図上研究 |
| 実　　施　　内　　容（1~3については訓練内容を記録する。） | １ 総合・消火・消火実放水・通報・避難・検証２ 安全防護・応急救護・地震３ 隊任務・編成・基礎行動・規律４ 消防技術会参加・出初式参加・消防演習参加 |
| 訓　練　対　象　者 | ・従業員（全員・一部）パート、アルバイト・自衛消防隊員（全員・一部・特定の人）・自衛消防隊　本部・地区隊長（全員・一部）・防災センター勤務者 |
| 訓　　練　　想　　定 | 火災・地震・その他（　　　　　　） | 発災階（　　　　）・場所（　　　　） |
| 訓　練　指　導　者 | 　職名　　　　　　　　氏名 |
| 結果への意見 | 全体評価推奨事項・反省点 |  |
| 記　　 　入　 　　者 | 　職名　　　　　　　　氏名 |

別表７（裏）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主な訓練内容 | 実技実施者・体験者名簿 |
| １２３４５６７８９１０１１１２ | 自衛消防隊の各任務確認火災発見時の周知方法119番通報要領防災センター、自衛消防隊への連絡要領在監者への情報伝達、避難指示要領避難誘導・介助要領応急救護の措置要領逃げ遅れ者の確認要領自衛消防隊本部の設置・運用要領身体保護（従業員等）、安全確保要領避難要領（従業員等）防災センターの運用、活用要領 | 参加人員　　　　名参加人員　　　　名参加人員　　　　名参加人員　　　　名 |
| 消防用設備・特殊防設備等 | １２３４５６７ | 自火報受信機、非常ベルの取扱要領火災通報装置の取扱要領放送設備、インターホンの取扱要領消火器具、屋内消火栓の取扱要領消火器、屋内消火栓の実放水体験SP、泡消火設備の取扱要領避難器具の取扱要領 |  |
| 防火設備・避難施設 | １２３４ | 防火戸、防火シャッターの操作取扱要領エレベーター、エスカレーターの停止要領非常口、避難口、避難通路の確保要領非常用エレベーター、排煙設備の操作要領 |  |
| そ　の　他 |  |  |